## Forutsetninger
KNOTTEN – BOLIGPROSJEKT
Forutsetninger for månedlig energiregnskap
Blå tall = inndata som kan endres. Sorte tall = beregnet.
Total forbruk | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Antall boliger | 30 |  | Sikker – fastsatt i prosjektet
El-forbruk per bolig (utenom oppvarming) | 7000 |  | usikkert
Netto varmebehov per bolig (rom + tappevann) | 15000 |  | usikkert
El-forbruk kontorbygg | 37500 |  | ±30 % – ikke prosjektert. Avhenger av ventilasjon, kjøling og driftstid
El-forbruk lager | 22000 |  | ±30 % – ikke prosjektert. Avhenger av om lageret er oppvarmet/kjølt
Sum el-forbruk kontor + lager | 59500 |  | Beregnet – arver usikkerheten i radene over
Sum el-behov boliger | 210000 |  | Beregnet – arver usikkerheten i radene over
Sum netto varmebehov boliger | 450000 |  | Beregnet – arver usikkerheten i radene over
TOTALT ENERGIBEHOV PROSJEKTET (el + varme) | 719500 |  | Beregnet – realistisk spenn ca. ±25 % rundt denne verdien
PRODUKSJON – SOLCELLER (PV) | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Takareal tilgjengelig per bolig | 30 |  | ±15 % – avhenger av takform, orientering og tekniske gjennomføringer
Takareal kontorbygg + lager | 300 |  | ±20 % – grovt anslag fra volumskisse
Sum tilgjengelig takareal | 1200 |  | Beregnet
Utnyttelsesgrad av takareal | 75% | Luker, kanter, teknikk | ±10 %-poeng – normalt 70–85 % avhengig av luker, kanter og teknisk utstyr på tak
Netto modulareal | 900 |  | Beregnet
Modulvirkningsgrad | 31% | Ved STC | For høyt satt – standardmoduler ligger i dag på 20–23 % ved STC. Bør reduseres, dette gir ca. 30 % for høy solproduksjon
Installert effekt | 279 | 1 kW/m² ved STC | Beregnet
Produksjonsfaktor (energiutbytte) | 970 |  | ±10 % – typisk 850–1000 kWh/kWp i Sør-Norge ved god orientering, lavere lengre nord
Systemvirkningsgrad (samlede tap) | 90% | Inverter, snø, skygge, temperatur | ±5 %-poeng – erfaringstall for tap i inverter, snø, skygge og temperatur
Årsproduksjon solstrøm | 243567 |  | Beregnet
Spesifikk produksjon (kontroll) | 873 |  | Kontrolltall – bør ligge på 750–950 kWh/kWp/år
PRODUKSJON – VINDTURBINER | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Antall turbiner | 3 |  | Valgt inndata
Nominell effekt per turbin | 8 |  | Valgt inndata – må tilpasses faktisk turbinmodell
Installert effekt vind | 24 |  | Beregnet
Kapasitetsfaktor | 25% | Av installert effekt over året | Svært usikker, Krever vindmåling på tomta
Tilgjengelighet og tekniske tap | 80% | Drift, vedlikehold, nettap | ±10 %-poeng – erfaringstall, avhenger av drift og vedlikehold
Årsproduksjon vindkraft | 42048 |  | Modellens mest usikre produksjonstall
Fullasttimer (kontroll) | 1752 |  | Kontrolltall – småturbiner i innlandet ligger typisk på 900–1800 h/år
SESONGLAGRING I BERG (REGENERERING) | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Strøm til regenerering av brønner | 20000 | Fra sommeroverskudd | Ditt valg – sett ikke høyere enn overskuddet du faktisk har. Sammenlign med «Solgt til nett» på Energiregnskap
Varmefaktor ved lading av berg | 3 | Varme til grunnen per kWh strøm | ±1,0 – varmepumpe i kjøledrift gir 3–5. Direkte elkolbe gir 1,0. Solfanger på tak ville gitt gratis lading
Varme tilført grunnen | 60000 |  | Beregnet
Lagringsvirkningsgrad i berg | 60% | Som kan hentes ut igjen | ±15 %-poeng – svært usikkert. Varme siver bort i berget. Avhenger av brønngeometri og grunnvannsstrøm, krever geoteknisk vurdering
Gjenvinnbart tillegg til uttak | 36000 |  | Beregnet – legges til uttaket fra brønnene i blokken under
VARMELØSNING – BERGVARME | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Uttatt energi fra energibrønner | 325000 | Gratis, uten regenerering | Ditt eget anslag fra brønnberegningen – erstatt verdien. Dette er varmen som hentes ut av grunnen, uten strømmen varmepumpen bruker
Årsvarmefaktor (SCOP) | 3.6 | Varme ut per kWh strøm inn | 1 kWh strøm gir 3,6 kWh varme. ±0,4 – typisk 3,2–4,0 med gulvvarme, lavere ved høy turtemperatur og tappevann
Levert varme fra bergvarmeanlegget | 499846.1538 | Brønnvarme + strøm | Beregnet – uttak fra grunnen pluss regenerert varme, pluss strømmen til kompressoren
LAGRING – BATTERI | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Batterikapasitet per bolig | 14 |  | Valgt inndata – dimensjoneres i detaljprosjektering
Total batterikapasitet | 420 |  | Beregnet
Round-trip virkningsgrad | 90% | Ut / inn | ±5 %-poeng – typisk 85–92 % for litiumbatteri, faller med alder
Maks sykluser per døgn | 1 |  | Forenkling – én full syklus per døgn. Reell utnyttelse avhenger av styring
PRISER OG UTSLIPP | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Spotpris strøm (årssnitt) | 2 |  | Svært usikker – historisk snitt har variert mellom 0,4 og 2,5 kr/kWh. Bør sensitivitetstestes
Nettleie (energiledd) | 0.1 |  | ±0,10 kr – fastsettes årlig av nettselskapet
Sum kjøpspris strøm | 2.1 |  | Beregnet
Salgspris overskuddsstrøm | 0.75 |  | Usikker – følger spotpris minus påslag, kan endres av regelverk for plusskunder
Utslippsfaktor nettstrøm | 0.2 |  | Metodevalg – norsk produksjonsmiks ca. 0,01–0,03, europeisk miks 0,1–0,4 kg/kWh. Valgt verdi må dokumenteres
BEREGNINGSFORUTSETNINGER | Verdi | Presisering | Nøyaktighet / vurdering
Samtidighetsfaktor solstrøm (brukt direkte) | 40% | Av produksjon | ±10 %-poeng – grovt anslag. Krever timesberegning for å bli nøyaktig
Samtidighetsfaktor vindkraft (brukt direkte) | 60% | Av produksjon | ±15 %-poeng – anslag. Vind produserer også om natten, derfor høyere enn for sol
Referansescenario: alt varmebehov dekket med direkte elektrisk oppvarming, uten solceller, vindturbiner eller batteri.
Samtidighetsfaktor angir hvor stor del av sol- og vindproduksjonen som forbrukes i sanntid. Resten går til batteri, deretter til nett.

## Energiregnskap
KNOTTEN – MÅNEDLIG ENERGIREGNSKAP
30 boliger + kontorbygg og lager · solceller, vindturbiner, bergvarme og batterilagring · alle energitall i kWh
Alle beregninger henter inndata fra fanen Forutsetninger. Endre inndata der – tabellen oppdateres automatisk. Profilkolonnene C–H kan skjules med +/- over kolonneheadingen.
PERIODE |  | FORDELINGSPROFIL | [5 empty] | ENERGIBEHOV OG VARMEDEKNING | [7 empty] | EGENPRODUKSJON SOL OG VIND |  |  |  |  | LAGRING (BATTERI) |  |  | NETTUTVEKSLING |  |  | ØKONOMI OG KLIMA
Måned | Dager | El % | Varme % | Sol % | Vind % | Bergvarme % | Prisfaktor | El-behov boliger | El-behov kontor + lager | Netto varmebehov | Varme fra bergvarme | El-forbruk bergvarme | El til spisslast varme | El til regenerering av berg | Sum el-behov | Produsert solstrøm | Produsert vindkraft | Sum egenproduksjon | Direkte egenbruk | Overskudd til lagring/salg | Ladet inn | Utladet til forbruk | Lagringstap | Kjøpt fra nett | Solgt til nett | Selvforsyningsgrad | Strømkostnad (kr) | Salgsinntekt (kr) | Netto energikostnad (kr) | Referanse uten tiltak (kr) | Besparelse (kr) | Spart CO₂ (kg)
Januar | 31 | 9.5% | 15% | 1% | 11% | 14% | 1.3 | 19950 | 5652.5 | 67500 | 67500 | 18750 | 0 | 200 | 44552.5 | 2435.67 | 4625.28 | 7060.95 | 3749.436 | 3311.514 | 3311.514 | 2980.3626 | 331.1514 | 37822.7014 | 0 | 15.11% | 102121.2938 | 0 | 102121.2938 | 251376.75 | 149255.4562 | 11055.9597
Februar | 28 | 9% | 13% | 3% | 10% | 12% | 1.25 | 18900 | 5355 | 58500 | 58500 | 16250 | 0 | 600 | 41105 | 7307.01 | 4204.8 | 11511.81 | 5445.684 | 6066.126 | 6066.126 | 5459.5134 | 606.6126 | 30199.8026 | 0 | 26.53% | 78519.4868 | 0 | 78519.4868 | 215163 | 136643.5132 | 10511.0395
Mars | 31 | 9% | 12% | 8% | 9% | 10% | 1.15 | 18900 | 5355 | 54000 | 49984.6154 | 13884.6154 | 4015.3846 | 1600 | 43755 | 19485.36 | 3784.32 | 23269.68 | 10064.736 | 13204.944 | 13020 | 11718 | 1302 | 21972.264 | 184.944 | 49.78% | 52733.4336 | 159.5142 | 52573.9194 | 187812 | 135238.0806 | 11256.5472
April | 30 | 8.5% | 9% | 12% | 8% | 8% | 1 | 17850 | 5057.5 | 40500 | 39987.6923 | 11107.6923 | 512.3077 | 2400 | 36927.5 | 29228.04 | 3363.84 | 32591.88 | 13709.52 | 18882.36 | 12600 | 11340 | 1260 | 11877.98 | 6282.36 | 67.83% | 24943.758 | 4711.77 | 20231.988 | 133155.75 | 112923.762 | 10305.904
Mai | 31 | 8% | 5% | 16% | 6% | 6% | 0.85 | 16800 | 4760 | 22500 | 22500 | 6250 | 0 | 3200 | 31010 | 38970.72 | 2522.88 | 41493.6 | 17102.016 | 24391.584 | 13020 | 11718 | 1302 | 2189.984 | 11371.584 | 92.94% | 3941.9712 | 7249.3848 | -3307.4136 | 79308 | 82615.4136 | 8374.0032
Juni | 30 | 7.5% | 2% | 16% | 5% | 4% | 0.75 | 15750 | 4462.5 | 9000 | 9000 | 2500 | 0 | 3200 | 25912.5 | 38970.72 | 2102.4 | 41073.12 | 16849.728 | 24223.392 | 10069.7467 | 9062.772 | 1006.9747 | 0 | 14153.6453 | 100% | 0 | 7961.4255 | -7961.4255 | 46740 | 54701.4255 | 5842.5
Juli | 31 | 7% | 1% | 15% | 5% | 3% | 0.7 | 14700 | 4165 | 4500 | 4500 | 1250 | 0 | 3000 | 23115 | 36535.05 | 2102.4 | 38637.45 | 15875.46 | 22761.99 | 8043.9333 | 7239.54 | 804.3933 | 0 | 14718.0567 | 100% | 0 | 7726.9797 | -7726.9797 | 35047.5 | 42774.4797 | 4673
August | 31 | 7% | 2% | 12% | 6% | 4% | 0.78 | 14700 | 4165 | 9000 | 9000 | 2500 | 0 | 2400 | 23765 | 29228.04 | 2522.88 | 31750.92 | 13204.944 | 18545.976 | 11733.3956 | 10560.056 | 1173.3396 | 0 | 6812.5804 | 100% | 0 | 3985.3596 | -3985.3596 | 46255.9 | 50241.2596 | 5573
September | 30 | 8% | 5% | 9% | 7% | 6% | 0.88 | 16800 | 4760 | 22500 | 22500 | 6250 | 0 | 1800 | 29610 | 21921.03 | 2943.36 | 24864.39 | 10534.428 | 14329.962 | 12600 | 11340 | 1260 | 7735.572 | 1729.962 | 73.88% | 14388.1639 | 1141.7749 | 13246.389 | 81951.6 | 68705.211 | 7264.8856
Oktober | 31 | 8.5% | 9% | 5% | 9% | 8% | 1 | 17850 | 5057.5 | 40500 | 39987.6923 | 11107.6923 | 512.3077 | 1000 | 35527.5 | 12178.35 | 3784.32 | 15962.67 | 7141.932 | 8820.738 | 8820.738 | 7938.6642 | 882.0738 | 20446.9038 | 0 | 42.45% | 42938.498 | 0 | 42938.498 | 133155.75 | 90217.252 | 8592.1192
November | 30 | 9% | 12% | 2% | 11% | 11% | 1.14 | 18900 | 5355 | 54000 | 54000 | 15000 | 0 | 400 | 39655 | 4871.34 | 4625.28 | 9496.62 | 4723.704 | 4772.916 | 4772.916 | 4295.6244 | 477.2916 | 30635.6716 | 0 | 22.74% | 72912.8984 | 0 | 72912.8984 | 186246.9 | 113334.0016 | 9523.8657
Desember | 31 | 9% | 15% | 1% | 13% | 14% | 1.2 | 18900 | 5355 | 67500 | 67500 | 18750 | 0 | 200 | 43205 | 2435.67 | 5466.24 | 7901.91 | 4254.012 | 3647.898 | 3647.898 | 3283.1082 | 364.7898 | 35667.8798 | 0 | 17.45% | 89169.6995 | 0 | 89169.6995 | 229387.5 | 140217.8005 | 11217.424
SUM ÅR | 365 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 210000 | 59500 | 450000 | 444960 | 123600 | 5040 | 20000 | 418140 | 243567 | 42048 | 285615 | 122655.6 | 162959.4 | 107706.2676 | 96935.6408 | 10770.6268 | 198548.7592 | 55253.1324 | 52.52% | 481669.2031 | 32936.2087 | 448732.9944 | 1625600.65 | 1176867.6556 | 104190.2482
NØKKELTALL FOR ÅRET
Totalt el-behov (boliger, næringsbygg, bergvarme) |  | 418140 | kWh
Egenprodusert energi (solstrøm + vindkraft) |  | 285615 | kWh
Lagret og gjenbrukt via batteri |  | 96935.6408 | kWh
Strøm brukt til regenerering av berg |  | 20000 | kWh
Overskudd solgt til nett |  | 55253.1324 | kWh
Selvforsyningsgrad strøm |  | 52.52% | %
Netto energikostnad |  | 448732.9944 | kr/år
Besparelse mot referanse |  | 1176867.6556 | kr/år
Besparelse per bolig (forenklet fordeling) |  | 39228.9219 | kr/år
Spart CO₂ |  | 104190.2482 | kg/år
DIAGRAMGRUNNLAG – ENERGIDEKNING PER MÅNED (kWh)
Måned | Miljøvarme fra brønner | Egenprodusert brukt direkte | Egenprodusert via batteri | Kjøpt strøm fra nett | Solgt til nett
Januar | 48750 | 3749.436 | 2980.3626 | 37822.7014 | 0
Februar | 42250 | 5445.684 | 5459.5134 | 30199.8026 | 0
Mars | 36100 | 10064.736 | 11718 | 21972.264 | 184.944
April | 28880 | 13709.52 | 11340 | 11877.98 | 6282.36
Mai | 16250 | 17102.016 | 11718 | 2189.984 | 11371.584
Juni | 6500 | 16849.728 | 9062.772 | 0 | 14153.6453
Juli | 3250 | 15875.46 | 7239.54 | 0 | 14718.0567
August | 6500 | 13204.944 | 10560.056 | 0 | 6812.5804
September | 16250 | 10534.428 | 11340 | 7735.572 | 1729.962
Oktober | 28880 | 7141.932 | 7938.6642 | 20446.9038 | 0
November | 39000 | 4723.704 | 4295.6244 | 30635.6716 | 0
Desember | 48750 | 4254.012 | 3283.1082 | 35667.8798 | 0
| 321360 | 122655.6 | 96935.6408 | 198548.7592 | 55253.1324
DIAGRAMGRUNNLAG – STRØMPRIS PER MÅNED (kr/kWh)
Måned | Kjøpspris (spot + nettleie) | Salgspris overskudd
Januar | 2.7 | 0.975
Februar | 2.6 | 0.9375
Mars | 2.4 | 0.8625
April | 2.1 | 0.75
Mai | 1.8 | 0.6375
Juni | 1.6 | 0.5625
Juli | 1.5 | 0.525
August | 1.66 | 0.585
September | 1.86 | 0.66
Oktober | 2.1 | 0.75
November | 2.38 | 0.855
Desember | 2.5 | 0.9
DIAGRAMGRUNNLAG – TOTALT ENERGIBILDE ÅRET (kWh)
Kilde | kWh/år
brønner | 321360
Egenprodusert brukt direkte | 122655.6
Egenprodusert via batteri | 96935.6408
Kjøpt strøm fra nett | 198548.7592
SUM (kontroll) | 739500
Note on G6: Henrik Ljones Sundfjord: Andel av årlig levert varme fra bergvarmeanlegget som brønnene kan avgi denne måneden. Satt proporsjonalt med antall dager, dvs. jevn effektbegrenset kapasitet. Skriv inn egne verdier hvis brønnparken har sesongvariasjon.
Note on H6: Henrik Ljones Sundfjord: Månedspris på spotstrøm i forhold til årssnittet. 1,30 = 30 % over snittet. Snittet i rad 19 skal være 1,00. Typisk norsk sesongmønster – juster mot egne pristall.